Данные о качестве воды коммунальных водопроводов г. Лида

	Наименование показателя
	Единицы измерения
	Водозабор «Дубровня»
	Водозабор «Боровка»
	Водозабор «Южный»
	Гигиенический норматив

	Общее микробное число
	КОЕ в 1 см3
	2
	1
	2
	50

	Общие колиформные бактерии
	число бактерий в 100 см3
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствие

	Термотолерантные колиформные бактерии
	число бактерий в 100 см3
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствие

	Споры сульфит-редуцирующих клостридий
	число спор в 20 см3
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено
	отсутствие

	Запах при 20◦С
	балл
	0
	0
	0
	2

	Запах при 60◦С
	балл
	0
	0
	0
	2

	Привкус
	балл
	0
	0
	0
	2

	Цветность
	градус
	4
	4
	5
	20

	Мутность
	мг/дм3
	0,60
	0,60
	0,65
	1,5

	Общее железо
	мг/дм3
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	0,3

	Окисляемость перманганатная
	мг/дм3
	1,15
	1,15
	1,15
	5,0

	Водородный показатель (рН)
	единица рН
	7,7
	7,7
	7,6
	6-9

	Сухой остаток
	мг/дм3
	275
	175
	290
	1000

	Аммиак (по азоту)
	мг/дм3
	0,18
	0,13
	0,12
	1,5

	Нитриты
	мг/дм3
	<0,003
	<0,003
	<0,003
	3,0

	Нитраты
	мг/дм3
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	45

	Хлориды
	мг/дм3
	5,5
	4,5
	2,5
	350

	Сульфаты
	мг/дм3
	8,4
	4,4
	6,5
	500

	Общая жесткость
	градус
	5,0
	4,0
	5,5
	7,0

	Марганец
	мг/дм3
	<0,05
	<0,05
	<0,05
	0,1

	Медь
	мг/дм3
	0,1
	0,1
	0,1
	1,0

	Фтор
	мг/дм3
	0,14
	0,12
	0,15
	1,5

	Цинк
	мг/дм3
	<0,005
	<0,005
	<0,005
	5,0

	Объемная суммарная альфа-радиоактивность
	Бк/л
	0,15
	0,13
	0,09
	0,5

	Объемная суммарная бета-радиоактивность
	Бк/л
	0,9
	0,11
	0,07
	1,0


